## Rekentool watergerelateerde Em
Leeswijzer: dit tabblad wordt gebruikt om de watergerelateerde emissie te berekenen.
De inhoud van dit tabblad is niet verbonden met andere tabbladen van dit spreadsheet.
Het enige wat u hoeft te doen is de werkelijke gemeten belasting van uw rwzi invullen in het vanillegekleurd vak.
Rekentool voor het berekenen van watergerelateerde emissies vanuit rwzi's met behulp van emissiefactoren.
Wat is de werkelijke belasting van de rwzi waarover u wilt rapporteren ?? |  |  |  | IE150wb | 100000 | IE150's influent
volgnr iPRTR | CAS- nr. | Parcas | stof | PRTR rapportage-drempelwaarde | Emissiefactor rapportagejaren 2024, 2025 en 2026 | Berekende emissie adh van de emissiefactor | Is de emissie van de desbetreffende parameter met het effluent hoger dan de iPRTR-drempel ? | Rekenresultaat (in rood gekleurd veld) dat u dient te rapporteren in het e-MJV
|  |  |  | kg/j | mg/IE150wb per jaar | kg/j |  | kg/j
17 |  |  | arseen | 5 | 72.5 | 7.25 | ja | 7.25
18 |  |  | cadmium | 5 | 0.121 | 0.0121 | nee | 0
19 |  |  | chroom | 50 | 39.7 | 3.97 | nee | 0
20 |  |  | koper | 50 | 58.4 | 5.84 | nee | 0
21 |  |  | kwik | 1 | 0.124 | 0.0124 | nee | 0
22 |  |  | nikkel | 20 | 229 | 22.9 | ja | 22.9
23 |  |  | lood | 20 | 0.873 | 0.0873 | nee | 0
24 |  |  | zink | 100 | 1089 | 108.9 | ja | 108.9
37 | 330-54-1 | durn | diuron | 1 | 0.256 | 0.0256 | nee | 0
40 |  | sAOX | AOX | 1000 | 3206 | 320.6 | nee | 0
51 | 122-34-9 | simzne | simazine | 1 | 0.323 | 0.0323 | nee | 0
63 | Wat is hoeveelheid CZV die jaarlijks met per as aangevoerd extern slib en/of extern aangevoerd afvalwater wordt aangevoerd in de sliblijn ? Als de CZV niet bekend is, dan kan in de volgende regel met behulp van het drogestofgehalte en de gloeirest toch de CZV-vracht worden berekend. Vul dus één van de twee regels in. |  | gebromeerde difenylethers (PBDE) | 1 | 0.13844 | 0.013844 | nee | 0
67 | 34123-59-6 | iptrn | isoproturon | 1 | 0.0447 | 0.00447 | nee | 0
82 |  | CN | cyaniden (als totaal CN) | 50 | 134 | 13.4 | nee | 0
83 |  | F | fluoriden (als totaal F) | 2000 | 12372 | 1237.2 | nee | 0
Note on F7: Joop: De belasting is weergegeven als IE à 150 g TZV werkelijke belasting. Dit wordt ook wel uitgedrukt in IE150wb (IE150 werkelijke belasting). Het betreft de daadwerkelijke IE's à 150 g TZV die in het te rapporteren kalenderjaar zijn binnengekomen met het influent op de rwzi. Het gaat in dit geval dus niet over de ontwerpbelasting van de rwzi.
Wel of niet opnemen van een rekenresultaat in het e-MJV
Rekenresultaten die hoger zijn dan de rapportagedrempelwaarden, moeten verplicht in het e-MJV worden opgenomen. Van andere rekenresultaten is dit niet verplicht, maar wordt dit wel aanbevolen. Reden daarvoor is dat het bevoegd gezag een beter beeld krijgt over emissies vanuit rwzi's.
Rapporteren emissies van zware metalen PRTR-parameters 17 tot en met 24
U bent verplicht om gebruik te maken van de eigen zware metalen metingen als u daar over beschikt. Beschikt u niet over eigen effluentmetingen, dan dient u gebruik te maken van de emissiefactoren voor zware metalen zoals in deze tabel weergegeven.
Rapporteren emissies PRTR-parameters 37 tot en met 83
U bent verplicht voor de parameters 37 tot en met 83 gebruik te maken van de, in de onderstaande tabel berekende, rekenresultaten.

## Rekentool luchtgerelateerde Em
Leeswijzer: dit tabblad wordt gebruikt om de luchtgerelateerde emissie te berekenen.
De inhoud van dit tabblad is verbonden met het tabblad 'Balans CO2 ern CZV'. Er zijn geen connecties met andere tabbladen. Wel kunt u de rood gekleurde tabbladen gebruiken voor ondersteunende berekeningen.
U dient alleen de vanillegekleurde vakken in te vullen. |  | Help-notities (tekstballonnen) wel/niet weergeven? Ga naar het lintmenu van MS Excel --> Klik op Controleren --> Klik op 'Alle notities weergeven'
Rekentool voor het berekenen van luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi's met behulp van emissiefactoren
Benodigde informatie per PRTR-plichtige rwzi (vul alleen de geel gekleurde vakken in, als het desbetreffende item van toepassing is).
1. Waterlijn (aan- en afvoer) |  |  |  | waarde | eenheid | waarde
1.1 Wat is de werkelijke belasting in IE (à 150 g TZV) van de rwzi waarover u wilt rapporteren ? | Wat is de werkelijke belasting in IE (à 150 g TZV) van de rwzi waarover u wilt rapporteren ? |  |  |  | IE150wb | 100000
| Wat is de N-totaal vracht die jaarlijks met het influent wordt aangevoerd |  |  |  | kg Ntot/j | 5000
| Wat is de totale hoeveelheid afvalwater die jaarlijks met het influent wordt aangevoerd op de rwzi? |  |  |  | m3/j | 25000000
1.2 | Berekening van de hoeveelheid CZV die jaarlijks aan de waterlijn wordt toegevoerd
1.2.1 | Wat is de hoeveelheid CZV die jaarlijks vanuit het influent aan de waterlijn wordt toegevoerd ? |  |  |  | kg CZV/j | 14778120
1.2.2 | Wat is hoeveelheid CZV die jaarlijks met per as aangevoerd extern slib wordt aangevoerd in de waterlijn ? De CZV-vracht van het in de waterlijn aangevoerde slib hoeft niet opgenomen te worden als dit slib al verwerkt is in de CZV-metingen van het influent. Als de CZV niet bekend is dan kan in de volgende regel met behulp van het drogestofgehalte en de gloeirest toch de CZV-vracht worden berekend. Vul dus één van de twee regels in. |  |  |  | kg CZV/j | 100000
| Wat is de hoeveelheid drogestof die met per as aangevoerd extern slib wordt aangevoerd in de waterlijn ? Geef de hoeveelheid op als tonnen slibdrogestof per jaar (ton drogestof per jaar). Deze regel alleen gebruiken als de CZV van het in de waterlijn aangevoerde slib niet bekend is. | 500 | Wat is de (gewogen) gloeirest van de drogestof (in %) ? | 20% | kg CZV/j | 560000
1.2.3 | Wat is hoeveelheid CZV die jaarlijks met per as aangevoerd extern afvalwater wordt aangevoerd in de waterlijn ? De CZV-vracht van het in de waterlijn aangevoerd afvalwater hoeft niet opgenomen te worden als dit afvalwater al verwerkt is in de CZV-metingen van het influent. Als de CZV niet bekend is dan kan in de volgende regel met behulp van het drogestofgehalte en de gloeirest toch de CZV-vracht worden berekend. Vul dus één van de twee regels in. |  |  |  | kg CZV/j | 25000
| Wat is de hoeveelheid drogestof die met per as aangevoerd extern afvalwater wordt aangevoerd in de waterlijn ? Geef de hoeveelheid op als tonnen drogestof die met het per as aangevoerd externe afvalwater wordt aangevoerd (ton drogestof per jaar). | 10 | Wat is de (gewogen) gloeirest van de drogestof (in %) ? | 25% | kg CZV/j | 10500
1.2.4 | Bepaal de hoeveelheid C-bron die in het kalenderjaar aan de rwzi is gedoseerd. Ga daarbij uit van 100%-ige C-bron (in kg 100%-ige C-bron). In bijlage 3.2 van STOWA-rapport 2014-09 zijn in een tabel de CZV-waarden en CO2-emissiefactoren van typische C-bronnen gegeven). | 0 | Wat is de CZV-waarde van de C-bron (in kg CZV per kg 100%-ige C-bron) ? | 1.5 | kg CZV/j | 0
1.2.5 | Wat is hoeveelheid CZV die jaarlijks met het effluent wordt afgevoerd uit de waterlijn (het betreft de feitelijke lozing op oppervlaktewater). |  |  |  | kg CZV/j | 894615
CZV-vracht aangevoerd in de waterlijn |  |  |  |  | kg CZV/j | 15473620
2. Sliblijn (aan- en afvoer) |  |  |  |  | eenheid | waarde
2.1 | Wat is hoeveelheid CZV die jaarlijks met per as aangevoerd extern slib en/of extern aangevoerd afvalwater wordt aangevoerd in de sliblijn ? Als de CZV niet bekend is, dan kan in de volgende regel met behulp van het drogestofgehalte en de gloeirest toch de CZV-vracht worden berekend. Meestal zal één van de twee regels ingevuld worden, maar soms ook beiden. |  |  |  | kg CZV/j | 531000
| Wat is de hoeveelheid drogestof die met per as aangevoerd extern aangevoerd slib en/of afvalwater wordt aangevoerd in de sliblijn ? Geef de hoeveelheid op als tonnen slibdrogestof per jaar. | 1836 | Wat is de (gewogen) gloeirest van de drogestof (in %) ? | 22.55% | kg CZV/j | 1990774.8
Slib CZV-vracht per as rechtstreeks aangevoerd in de sliblijn |  |  |  |  | kg CZV/j | 2521774.8
2.2 | Wat is de totale hoeveelheid slib die aangevoerd op de slibgisting |  |  |  | kg ds/j | 4000000
| Wat is de gewogen asrest van het slib dat aan de slibgisting wordt gevoerd |  |  |  | % | 25%
| De totale hoeveelheid CZV die aangevoerd wordt aan de slibgisting |  |  |  |  | 4200000
2.3 | Wat is de hoeveelheid slib die is afgevoerd vanuit de sliblijn (in ton drogestof per jaar) ? Dit slib kan bestaan uit al dan niet vergist slib, extern slib dat al dan niet mee-vergist is en/of slib dat na ontwatering is afgevoerd. | 5323 | Wat is de (gewogen) gloeirest van de drogestof (in %) ? | 36.52% | kg CZV/j | 4730656.56
3. Biogaslijn (incl aardgas en ev. dieselverbruik). LET OP: U dient de door u genoteerde m3's biogas eerst om te zetten naar Nm3 vóórdat u cellen G31 tot en met G35 invult. Gebruik daarvoor het hulpmiddel dat opgenomen is in het betreffende rood gekleurde tabblad 'Conversie m3 naar Nm3'. |  |  |  |  | eenheid | waarde
3.1 | Wat is de totale hoeveelheid biogas die in de turbo WKK('s) als brandstof is verbrand ? Tel de hoeveelheden van deze zogenaamde drukgevulde gasverbrandingstoestellen bij elkaar op. |  |  |  | Nm3/j | 3308290
3.2 | Wat is de hoeveelheid biogas die in de atmosferische WKK('s), CV en fakkel is verbrand ? Tel de hoeveelheden van deze atmosferische gasverbrandingstoestellen bij elkaar op. |  |  |  | Nm3/j | 105000
3.3 | Wat is de hoeveelheid biogas die gespuid is (dus rechtstreeks geloosd zonder verbranding) ? Deze hoeveelheid valt onder 'accidentele lozing'. |  |  |  | Nm3/j | 100
3.4 | Wat is de hoeveelheid biogas die is verwerkt door de groengasinstallatie (GGI), eventueel in combinatie met een CO2-vervloeiingsinstallatie (CVI) ? Let op: het gaat hier dus om de m3 biogas (CH4 en CO2, dus niet de doorgeleverde m3 gas van vermoedelijk aardgaskwaliteit) !! |  |  |  | Nm3/j | 500000
3.5 | Wat is de hoeveelheid biogas, zonder dat het biogas een bewerking heeft ondergaan, die is doorgeleverd aan derden ? |  |  |  | Nm3/j | 100000
Totale hoeveelheid biogas dat geproduceerd is op de rwzi |  |  |  |  | Nm3/j | 4013390
3.6 | Wat is het gemiddelde CH4-gehalte in het biogas dat verbrand wordt in de gasverbrandingstoestellen? U mag deze waarde baseren op de metingen /waarnemingen die u door het jaar heen heeft uitgevoerd. Gebruik, als dat nodig is, het rood gekleurde tabblad 'Biogassamenstelling' als u van meerdere biogasstraten de gewogen samenstelling wilt bepalen. |  |  |  | % | 62%
3.7 | Wat is de hoeveelheid aardgas die in de turbo en atmosferische WKK('s), CV en fakkel is verbrand ? |  |  |  | Nm3 ae/j | 5000
3.8 | Wat is de hoeveelheid diesel en/of huisbrandolie die in de WKK('s) cq noodaggregaten als brandstof is gebruikt ? |  |  |  | l/j | 500
3.9 | Heeft u een CO2 vervloeiingsinstallatie ? | Vul in: 'ja' of 'nee' |  |  | ja/nee | nee
3.10 | U heeft geen CO2-vervloeiingsinstallatie. In cel G44 dient u '0' in te vullen. |  |  |  | ton CO2/j | 0
3.11 | U heeft geen CO2-vervloeiingsinstallatie. Vul in cel G44 '0' in, als dat nog niet gebeurd is. |  |  |  | Nm3 biogas/j | 0
Conversiefactoren en begrippen |  |  |  | Bron
| onderwerp | beschrijving/eenheid | waarde
| omzetting van organische drogestof naar CZV via een biogeen proces | kg CZV per kg organische drogestof | 1.4 | bijlage 3.2 |  | STOWA 2014-09
| omzetting van CZV naar CO2 via een biogeen proces | kg CO2 per kg CZV | 1.2 | bijlage 3.2 |  | STOWA 2014-09
| CO2-emissiefactor van eventueel toegepaste C-bron | kg CO2 per kg 100% C-bron | 1.375 | bijlage 3.2 |  | STOWA 2014-09
| CZV-waarde van methaan | kg O2 per kg CH4 | 4 | bijlage 1.3 |  | STOWA 2014-09
| volume-omzetting van m3 biogas als zodanig naar Nm3 biogas | De hoeveelheden biogas kunnen alleen nog ingevoerd worden als 'Nm3'. Gebruik voor de omzetting het betreffende tabblad 'Conversie m3 naar Nm3' |  | tabblad 'Biogassamenstelling'
| CO2-productie bij de verbranding van methaan | kg CO2 per kg CH4 | 2.75
| gassamenstelling van het biogas tav CH4 en CO2 (het aandeel H2S, NH3, vocht en andere bestanddelen wordt verwaarloosd) gebaseerd op de in cel G41 aangegeven aandeel methaan van het biogas | CH4-aandeel in biogas in g CH4/Nm3 biogas | 442.8571 | tabblad Biogassamenstelling + bijlage 1.3 van STOWA 2014-09 |  | STOWA 2014-09
|  | CO2-aandeel in biogas in g CO2/Nm3 biogas | 746.4286 | tabblad Biogassamenstelling + bijlage 1.3 van STOWA 2014-09 |  | STOWA 2014-09
| diesel / HBO | CO2-emissiefactor in g CO2 per kg diesel of kg HBO | 3132 | RVO-tabel januari 2024
|  | soortelijk gewicht diesel of HBO in kg/l | 0.84
| verbrandings CO2-emissie aardgas | CO2-emissiefactor van aardgas in g CO2 per Nm3 aardgas verbrand oftewel g CO2 per Nm3 ae | 1778.73 | RVO-tabel januari 2024
Emissieberekeningen
|  |  |  | PRTR-drempel in kg/j | Is de emissie naar de lucht hoger dan de iPRTR-drempel ? ja/nee | Rekenresultaat (in rood gekleurd veld) dat u dient te rapporteren in het e-MJV in kg/j
1. Parameter: CH4 [1] (inclusief parameter totaal-VOS)
1.1 Emissiefactoren |  | eenheid | waarde
| waterlijn | g CH4/(kg CZVaanvoer - kg CZVslib vanuit water- naar sliblijn) | 7.5
| sliblijn (emissie vanuit slibindikkers en buffers in het geval een slibgisting aanwezig is) | g CH4 per kg drogestof aangevoerd naar de slibgisting | 2
| turbo gasmotoren | g CH4 per Nm3 biogas, verbrand in een turbo gasmotor | 9.36
| atmosferische verbrandingstoestellen (zoals atmosferische gasmotoren, CV-ketel, fakkel) | g CH4 per Nm3 biogas, verbrand in atmosferische gasmotor, CV-ketel, fakkel | 7.48
| biogas dat is gespuid en/of als groen gas is afgevoerd | g CH4 per Nm3 biogas, rechtstreeks gespuid zonder verbranding | 442.8571
| verbrandingstoestellen gestookt met aardgas | g totaal VOS per Nm3 ae aardgas verbrand | 0.30036
|  | g CH4 per Nm3 ae aardgas verbrand | 0.18022 | = 60% van D70
| verbrandingstoestellen gestookt met diesel | g totaal VOS per l diesel verbrand | 5.38
|  | g CH4 per l diesel verbrand | 0.2152
| methaanslip bij groengasinstallaties (GGI) | g CH4 per Nm3 biogas toegevoerd aan de GGI | 4.4286
| methaanslip bij groengasinstallaties (GGI) gecombineerd met een CO2-vervloeiingsinstallatie (CVI) | g CH4 per Nm3 biogas toegevoerd aan de GGI-CVI-combinatie | 0.044286
1.2 Emissies vanuit de inrichting |  | eenheid | rekenresultaat
Totaal koolwaterstoffen
| Totaal koolwaterstoffen geëmitteerd met de verbranding van aardgas | kg totaal VOS per j | 1.5018
| Totaal koolwaterstoffen geëmitteerd met de verbranding van diesel | kg totaal VOS per j | 2.69
Methaan (CH4 [1])
| emissie vanuit de waterlijn | kg CH4 per j | 49992.2336
| emissie vanuit de sliblijn (slibindikkers, slibbuffers) | kg CH4 per j | 8000
| emissie vanuit turbo gasmotoren | kg CH4 per j | 30965.5944
| emissie vanuit atmosferische gasmotoren, CV-ketel, fakkel (atmosferische verbrandingstoestellen) | kg CH4 per j | 785.4
| emissies vanuit gespuid biogas (zonder fakkelverbranding) | kg CH4 per j | 44.2857
| emissie vanuit een groengasinstallatie GGI (methaanslip) | kg CH4 per j | 2214.2857
| emissie vanuit een GGI-CVI-combinatie (methaanslip) | kg CH4 per j | 0
| emissies vanuit verbrandingstoestellen met aardgas gestookt | kg CH4 per j | 0.90108
| emissies vanuit verbrandingstoestellen met diesel gestookt | kg CH4 per j | 0.1076
| totale CH4-emissie vanuit de gehele inrichting | kg CH4 per j | 92002.8081 | 100000 | nee | 0
1.3 Emissie uitgesplitst naar proces (biogene) en verbrandingsemissie (de CH4 die met groen gas wordt afgevoerd, is niet in deze paragraaf verdisconteerd)
| totale proces (biogene) emissie |  | 60250.805 |  |  | 0
| totale verbrandingsemissie |  | 31752.0031 |  |  | 0
2. Parameter CO [2] |  |  |  | Bron
2.1 Emissiefactoren |  | eenheid | waarde
| turbo gasmotoren | g CO per Nm3 biogas | 6.57
| aardgas gasverbrandingstoestellen | g CO per Nm3 aardgas | 1.58 | is afgeleid van 50 g CO/GJ
| atmosferische verbrandingstoestellen (zoals atmosferische gasmotoren, CV-ketel, fakkel) | g CO per Nm3 biogas | 6.57
| drukgevulde en atmosferisch dieselgestookte verbrandingstoestellen | g CO per liter diesel | 5.38 | is afgeleid van 150 g CO/GJ
2.2 Verbrandingsemissies vanuit de inrichting |  | eenheid | rekenresultaat
| emissie vanuit biogas gestookte turbo gasmotoren | kg CO per j | 21735.4653
| emissie vanuit biogas gestookte atmosferische gasmotoren, CV-ketel, fakkel (atmosferische verbrandingstoestellen) | kg CO per j | 689.85
| emissie vanuit gasverbrandingstoestellen gestookt met aardgas | kg CO per j | 7.9
| emissie vanuit drukgevulde en atmosferische verbrandingstoestellen gestookt met diesel | kg CO per j | 2.69
| totale emissie vanuit de gehele inrichting | kg CO per j | 22435.9053 | 10000 | ja | 22435.9053
3. Parameter: CO2 [3]
|  | eenheid | rekenresultaat
3.4 Bepaling CO2-emissie, onderscheiden in kort- en langcyclische CO2 naar het luchtcompartiment
3.4.1 Totale hoeveelheid kortcyclische CO2-emissie (gebaseerd op CZV-balans = CZVin minus CZVuit) naar het luchtcompartiment
| biogene oftewel proces CO2-emissie vanuit de waterlijn (ontleend aan de CO2/CZV-balans) | kg CO2/j | 6925219.3742
biogene oftewel proces CO2-emissie vanuit de sliblijn door verbranding van het biogas (er is rekening gehouden met CH4-emissie vanuit de sliblijn en de biogaslijn):
| - CO2-emissie vanuit de turbo WKK-verbrandingstoestellen (betreft het CO2-aandeel én het CO2 van de verbrande CH4. De methaanslip (dat is onverbrande CH4) is in mindering gebracht) | kg CO2/j | 6413271.4011
| - CO2-emissie vanuit de atmosferische verbrandingstoestellen (WKK's, ketels, fakkel) (betreft het CO2-aandeel én het CO2 van de verbrande CH4. De methaanslip is in mindering gebracht) | kg CO2/j | 204090.15
| - CO2-emissie vanuit de biogasspui (betreft alleen het CO2-aandeel) | kg CO2/j | 74.6429
| - CO2-emissie vanuit de groengasinstallatie (betreft alleen het CO2-aandeel) | kg CO2/j | 373214.2857
| - CO2 die via de CGI (CO2-vervloeiingsinstallatie) naar derden is afgevoerd | kg CO2/j | 0
| Totale CO2-emissie ten gevolge van biogene- oftewel proces-emissie en verbranding kortcyclisch | kg CO2/j | 13915869.8539
3.4.2 Totale hoeveelheid langcyclische (fossiele brandstoffen) CO2-emissie naar het luchtcompartiment
| CO2-emissie tgv dieselverbranding | kg CO2/j | 1315.44
| CO2-emissie tgv aardgasverbranding (in deze berekening is geen rekening gehouden met eventuele methaanslip) | kg CO2/j | 8893.65
| Totale hoeveelheid langcyclische (fossiele brandstoffen) CO2 geëmitteerd vanuit de rwzi | kg CO2/j | 10209.09
3.4.3 Totale hoeveelheid CO2 (kort en langcyclisch) geëmitteerd vanuit de rwzi naar het luchtcompartiment |  | kg CO2/j | 13926078.9439
3.5 Bepaling CO2-emissie onderscheiden in proces en verbrandings-CO2, zoals gedefinieerd door het e-MJV
| Proces/biogene CO2-emissie (let op de CO2 die via de CVI is afgevoerd is op het bedrag in mindering gebracht) | kg CO2/j | 7298508.3027
| CO2-emissie door verbranding van aardgas en diesel | kg CO2/j | 10209.09
| CO2-emissie door verbranding van biogas (dit is inclusief de CO2 die in biogas zit; dit reeds aanwezige CO2-aandeel wordt door het e-MJV aangemerkt wordt als verbrandingsemissie) | kg CO2/j | 6617361.5511
| totale CO2-emissie | kg CO2/j | 13926078.9439 | 100000 | ja | 13926078.9439
4. Parameter N2O (distikstofoxide) [5]
4.1 Emissiefactor |  | eenheid | waarde
| De N2O-emissie (lachgas-emissie) is uitgedrukt in g N2O per kg Ntot aangevoerd met het influent op een rwzi. | g N2O/kg Ntot | 17.2857
4.2 Proces (biogene) emissie vanuit de inrichting |  | eenheid | rekenresultaat
| totale emissie vanuit de gehele inrichting | kg N2O per jaar | 86.4286 | 10000 | nee | 0
5. Parameter Stikstofoxiden (NO2/NOx [8]
5.1 Emissiefactoren |  | eenheid | waarde
| emissie tgv verbranding van biogas | g (NOx/NO2) per Nm3 biogas | 2.35
| emissie tgv verbranding van aardgas | g (NOx/NO2) per Nm3 ae aardgas | 3.165
| emissie tgv verbranding van diesel | g (NOx/NO2) per liter diesel | 4.66
5.2 Verbrandingsemissies vanuit de inrichting |  | eenheid | rekenresultaat
| emissie tgv de verbranding van biogas | kg (NOx/NO2) per jaar | 8021.2315
| emissie tgv de verbranding van aardgas | kg (NOx/NO2) per jaar | 15.825
| emissie tgv de verbranding van diesel | kg (NOx/NO2) per jaar | 2.33
| totale emissie vanuit de gehele inrichting | kg (NOx/NO2) per jaar | 8039.3865 | 10000 | nee | 0
6. Parameter SO2/SOx [11]
6.1 Emissiefactoren |  | eenheid | waarde
| emissiefactor tgv de verbranding van biogas | mg SOx/SO2 per Nm3 biogas | 14
|  | uitgedrukt in mg S/Nm3 biogas | 7.0109
| emissiefactor tgv de verbranding van aardgas en diesel | g SOx/SO2 per GJ brandstof (diesel of aardgas) | 6.14
6.2 Verbrandingsemissie vanuit de inrichting |  | eenheid | rekenresultaat
| emissie tgv de verbranding van biogas | kg SOx/SO2 per jaar | 47.7861
| emissie tgv de verbranding van aardgas | kg SOx/SO2 per jaar | 0.97166
| emissie tgv de verbranding van diesel | kg SOx/SO2 per jaar | 0.11011
| totale emissie vanuit de gehele inrichting | kg SOx/SO2 per jaar | 48.8678 | 20000 | nee | 0
7. Parameter NMVOS
7. Parameter NMVOS
7.1 Emissiefactoren |  | eenheid | waarde
| emissiefactor NMVOS tgv het beluchtingsproces in een aëratietank | mg NMVOS/m3 afvalwater | 15
| emissiefactor benzeen [62] tgv het beluchtingsproces in een aëratietank | mg benzeen/IE150wb per jaar | 7
| emissiefactor tolueen [73] tgv het beluchtingsproces in een aëratietank | mg tolueen/IE150wb per jaar | 250
7.2 Procesemissies
| emissie MNVOS tgv het beluchtingsproces in een aëratietank | kg NMVOS per jaar | 375
| emissie benzeen [62] tgv het beluchtingsproces in een aëratietank | kg benzeen per jaar | 0.7 | 500 | nee | 0
| emissie tolueen [73] tgv het beluchtingsproces in een aëratietank | kg tolueen per jaar | 25 | 10000 | nee | 0
| emissie overige NMVOS (stofcode e-MJV 1631) | kg overige NMVOS | 349.3
8. Parameter Formaldehyde [95]
8.1 Emissiefactoren |  | eenheid | waarde
| emissie tgv de verbranding van biogas | g formaldehyde per Nm3 biogas | 1.13
8.2 Verbrandingsemissie vanuit de inrichting |  | eenheid | rekenresultaat
| emissie tgv de verbranding van biogas | kg formaldehyde per jaar | 3857.0177 | 100
Note on A33: Joop: 2018: In tabblad 'Conversie naar Nm3' kunt u uw biogashoeveelheden van 'm3 als zodanig (a.z.)' omzetten naar 'Nm3'. U dient daartoe wel de temperatuur te weten van het gas en de gasdruk (van het gas ter plaatse van de gasmeter).
Note on B28: Joop Baltussen: Als u géén slibgisting heeft of de gisting niet in gebruik is, vul dan in cel G27 '0' nul in. Als u wel een slibgisting in gebruik heeft, vul dan hier de totale vracht drogestof (indamprest) in die op jaarbasis aan de slibgisting is toegevoerd. Dat kan mogelijk bestaan uit eigen slib, slib van elders aangevoerd en/of organisch afval.
Note on B42: Joop Baltussen: Er wordt met ingang van 2024 geen onderscheid gemaakt tussen drukgevulde en atmosferische WKK's. Reden daarvoor is dat anno 2025 WKK's die gestookt worden met diesel of huisbrandolie slechts weinig voorkomen. Bovendien draaien dergelijke motoren slechts weinig uren ten opzichte van de biogasmotoren.
Note on B45: Joop Baltussen: De hoeveelheid biogas die is verwerkt met de GGI-CVI-combinatie wordt, als u in G43 'ja' heeft ingevuld, berekend. Maw u hoeft dat zelf niet in te vullen in G45. Deze berekening is gebaseerd op de hoeveelheid vloeibare CO2 die op jaarbasis is geproduceerd/afgevoerd. Adh van het CO2-gehalte van biogas wordt dan berekend hoeveel biogas ingevoed is in de GGI-CVI-combinatie.
Note on B141: Joop Baltussen: De emissiefactor is 0,011 kg N2O-N/kg N. Deze factor is niet rechtstreeks afkomstig uit de 2019 Refinement IPCC maar uit afgeleide onderzoeken en literatuur: David de Haas, John Andrews, NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM WASTEWATER TREATMENT - REVISITING THE IPCC 2019 REFINEMENT GUIDELINES, Environmental Challenges (2022). Omrekening naar N2O loopt via 44/28. De emissiefactor wordt dan 44/28*11 = 17,286 g N2O per kg Ntot aangevoerd met het influent.
Note on D52: Joop Baltussen: De ingevulde waarde betreft de CO2-emissiefactor van methanol. In het geval dat u een andere C-bron gebruikt dient u hier een andere waarde in te vullen. Van enkele C-bronnen zijn CO2-emissiefactoren weergegeven in bijlage 3.2 van STOWA-rapport 2014-09.
Note on D56: Joop: 2018 en 2024: Met ingang van 2018 kan in dit spreadsheet gewerkt worden met andere CH4- en het CO2-gehaltes in het biogas. Het berekende gehalte CH4 en CO2 van het biogas wordt dan berekend op basis van het CH4-aandeel van het biogas in cel G40. Dit betekent dat de inhoud van cel D56 en D57 dan ook verandert.
Note on D58: Joop: 2019, ongewijzigd in 2024: De emissiefactor is berekend aan de hand RVO-tabel 01-2024: 72,5 kg CO2/GJ. Bij een energieinhoud van 43,2 MJ/kg is de specifieke CO2-emissiefactor 72,5 * 43,2 = 3.132 g CO2/kg gasolie of dieselolie.
Note on D60: Joop: 2024: Bij een energieinhoud van 31,65 MJ/Nm3 ae is de specifieke CO2-emissiefactor 56,2*31,65 = 1.778,73 g CO2/Nm3 ae. Waarbij de emissiefactor 56,2 kg CO2/GJ ontleend is aan de RVO-tabel 01-2024.
Note on D66: Joop Baltussen: 2024: De e-factor voor CH4-emissie vanuit de waterlijn wordt verlaagd van 8,75 naar 7,5 g CH4/(kg CZVaanvoer - kg CZVslib vanuit water- naar sliblijn). De aanpassing gebeurt op basis van de 2019 Refinement IPCC
Note on D67: Joop Baltussen: 2024: Ten gevolge van de 2019 Refinement IPCC, met een verwijzing naar het IPCC 2006 Guidelines hoofdstuk Chapter 4: Biological Treatment of Solid Waste, is de CH4-emissie berekening voor de sliblijn veranderd. Deze was gebaseerd op de geproduceerde hoeveelheid biogas en bedroeg 29,636 g CH4 per NM3 biogas geproduceerd. Met de 2019 Refinement is deze veranderd naar 2 g CH4/kg drogestof aangevoerd in de slibgisting. Ook het extern aangevoerde slib dat in de slibgisting wordt gebracht dient daarin betrokken te worden. Deze emissiefactor wordt met ingang van 2024 (die betrekking heeft op rapportagejaar 2023) voor het eerst toegepast.
Note on D71: Joop Baltussen: E-factor is afkomstig uit het e-MJV en is 9,49 g VOS per GJ aardgas. In het e-MJV wordt daarvan 60% van de berekende emissie aangemerkt als CH4 en de rest als NMVOS-rest. 1 M3 ae heeft een energie inhoud van 31,65 MJ.
Note on D73: Joop Baltussen: e-factor is afkomstig uit het e-MJV en bedraagt 150 g VOS per GJ diesel. In het e-MJV wordt daarvan 4% van de berekende emissie aangemerkt als CH4 en de rest als NMVOS-rest (96%).
Note on D75: Joop Baltussen: Anno 2024 zijn er weinig GGI's waarbij de methaanslip structureel wordt gemeten. Er is voor gekozen om vooralsnog 1% aan te houden. Deze 1% komt overeen met hetgeen maximum toegestaan is volgens de NTA 8080-1. De emissiefactor is gekoppeld aan het methaan gehalte van het biogas, wat opgegeven is door de gebruiker in cel G40.
Note on D76: Joop Baltussen: Het op te werken CO2-gas vormt het permeaat van de GGI en bevat dus een laag gehalte methaan. Dit wordt ook wel methaanslip (met een 'p') genoemd. Het retentaat bestaat voornamelijk uit CH4. Wanneer een CVI in gebruik is, wordt het permeaatgas afgekoeld zodat de CO2 condenseert en vloeibaar wordt. Het eventueel aanwezige CH4 condenseert niet en wordt ook wel non-condensables genoemd. Dit gas wordt vaak teruggevoerd naar de slibgisting en komt dan in het biogas terecht. De methaanslip van een GGI-CVI-combinatie heeft door deze werkwijze een methaanslip van 0,01%. Concrete meetgegevens uit de praktijk ontbreken echter. Het betreft een aanname.
Note on D101: Joop Baltussen: Met ingang van 2018 is besloten om niet meer inviduele CO-metingen te gebruiken om de emissie vast te stellen. Hierdoor komt in de plaats de collectieve emissiefactor van 9,65 g CO per Nm3 biogas. In 2024 is op basis van rookgasmeetrapporten een lagere CO-emissie vastgesteld. Met ingang van V2024 is om die reden de emissiefactor verlaagd naar 6,57 g/Nm3 biogas.
Note on D160: Joop Baltussen: Vóór 2024 was het verplicht voor zuiveringbeheerders de H2S-concentratie (ppm in biogas) in te voeren in de Rekentool. Deze waarde werd gebruikt om een emissiefactor voor SO2/SOx te berekenen. De in 2024 gereviewde 78 rookgasmeetrapporten bevatten 50 waarnemingen met betrekking tot SO2/SOx. Het rekenkundige gemiddelde SO2/SOX-gehalte in rookgassen is 0,51 ppm. Uit deze waarnemingen blijkt enerzijds dat zuiveringbeheerders het H2S-gehalte in biogas zeer goed onder controle hebben en dat de gemiddelde H2S-concentratie in biogas voortdurend zeer laag is. Anderzijds is het daarom niet meer nodig dat zuiveringbeheerders een H2S-gehalte invoeren en is de betreffende invoerregel verwijderd. Met behulp van de Calcomemis-4-6a spreadsheet is op basis van het gemiddelde SO2/SOX-gehalte een emissiefactor berekend van 0,014 g SO2 per Nm3 biogas. In deze Rekentool is deze waarde opgevoerd als 14 mg SOx/SO2 per Nm3 biogas. Het betreft dus een collectieve emissiefactor.
Note on D186: Joop Baltussen: Op basis van waarnemingen is vastgesteld dat rookgassen van drukgevulde verbrandingstoestellen gemiddeld 76 mg CH2O per m3 rookgas bevatten. Met behulp van de Calcomemis-tool is deze concentratie omgezet in een emissiefactor van 1,13 g CH2O per Nm3 biogas. De hier berekende waarden zijn informatief van aard en worden door zuiveringbeheerders nog niet in gevuld in het e-MJV. Het overnemen van formaldehyde rekenresultaten in het e-MJV wordt pas zinvol geacht als beschikt kan worden over een groot aantal waarnemingen (uit oogpunt van betrouwbaarheid). Bovendien dient de kwestie van formaldehyde eerst besproken te worden met het bevoegd gezag (het IPO/RUD-overleg) zodat deze haar instemming kan geven over de wijze waarop de emissiefactor is vastgesteld en de vracht wordt bepaald. Het rekenresultaat van de Rekentool vormt daarmee een indicatie voor de hoeveelheid formaldehyde die vanuit verbrandingsinstallatiues geëmitteerd wordt.
Note on E16: Joop: geef hier de procentwaarden op als procentpunten. Voorbeeld: 25% ingeven als '25' en niet als '0,25'. De zogenaamde getalnotatie is hier op 'Percentage' gezet.
Note on E18: Joop: geef hier de procentwaarden op als procentpunten. Voorbeeld: 25% ingeven als '25' en niet als '0,25'
Note on E19: Joop: in deze cel kunt u CZV-waarde invullen van de betreffende C-bron. Van enkele C-bronnen zijn de waarden opgenomen in bijlage 3.2 van STOWA-rapport 2014-09
Note on E25: Joop: geef hier de procentwaarden op als procentpunten. Voorbeeld: 25% ingeven als '25' en niet als '0,25'
Note on E31: Joop: geef hier de procentwaarden op als procentpunten. Voorbeeld: 25% ingeven als '25' en niet als '0,25'
Note on F10: Joop Baltussen: IE150wb: hiermee worden IE's bedoeld à 150 g TZV die de werkelijke belasting (wb) van de rwzi in het betreffende kalenderjaar representeren. Zie voor een toelichting op soorten IE's het rode tabblad 'Conversie-tabel IE's'
Note on G28: Joop Baltussen: hier dient '0' (nul) ingevuld te worden als op de rwzi geen slibgisting aanwezig is
Note on G29: Joop Baltussen: het format van de cel is procent en niet een getal !! De opmaak van deze cel mag niet worden veranderd.
Note on G40: Joop: 2018: Vul hier het CH4-gehalte in van uw biogas. Wilt u zelf rekenen aan het aandeel CH4 ga dan naar het tabblad 'Biogassamenstelling'. Beschikt u over meerdere biogasstraten en wilt u een gewogen samenstelling berekenen, ga dan ook naar het tabblad 'Biogassamenstelling' onder 2. Gewogen samenstelling. In dat tabblad kunt u de gewenste berekeningen uitvoeren. Het rekenresultaat kunt u vervolgens gebruiken in dit tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em'. Ook al heeft u op de betreffende rwzi geen slibgisting, vul deze cel altijd in. Het adviespercentage dat het beste ingevuld kan worden is 63%. De waarde mag in geen geval onder de 60% liggen of boven de 65%. Het format van deze cel is procent en niet een getal.
Note on G43: Joop Baltussen: Vul hier 'ja' of 'nee' in. Als een afwijkende tekst invult krijgt u een foutmelding.
Note on G44: Joop Baltussen: Vul deze cel alleen in als u in G43 'ja' hebt ingevuld. Als u 'nee' invult in G43, vul dan op deze plaats '0' in. Cel G44 kleurt rood als u nee hebt ingevuld in cel G43. De rode kleur is bedoeld om u erop te wijzen dat bij een 'nee' hier '0' ingevuld moet worden. De rode kleur is géén foutmelding.
Note on G45: Joop Baltussen: Als u in G43 'ja' invult wordt de inhoud van deze cel berekend. Vult u 'nee' in dan staat er '0'.
Vrijwel alle cellen die rekenresultaten bevatten, zijn voorzien van een voorwaardelijke opmaak. Het gaat om (weliswaar niet alle) cellen in het bereik van D84 tot en met D180.
Als het resultaat voor individuele emissiebronnen hoger is dan de rapportagedrempelwaarde dan wordt dat met rode tekst geduid.

## Balans CO2 CZV
Leeswijzer: dit tabblad wordt gebruikt voor achtergrond berekeningen waarvan de resultaten gebruikt worden in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em.'
Naast de achtergrondberekeningen geven de berekeningen inzichten in CO2- en balansen van uw rwzi.
U hoeft in dit tabblad niets in te vullen oid. Voorts wordt sterk aanbevolen om geen wijzigingen aan te brengen in dit tabblad.
Geschematiseerde balans (aardgas en diesel maken van deze balans geen deel uit)
[8 empty] | Afvoer | Emissies/afvoer vanuit de biogaslijn:
[9 empty] | CO2-vracht |  | CH4-vracht (betreft onverbrand CH4)
[9 empty] | betreft het reeds aanwezige CO2-deel van het biogas | CO2-productie tgv verbranding | CH4-emissie vanuit de rwzi | CH4 overgebracht naar derden
[9 empty] | in kg/j | in kg/j | in kg/j | in kg/j
[8 empty] | turbo WKK's | 2469402.1786 | 3943869.2225 | 30965.5944
[8 empty] | atmosferisch verbrandingstoestellen (WKK's, cv-ketels, fakkel) | 78375 | 125715.15 | 785.4
[8 empty] | groen gas | 373214.2857 |  |  | 221428.5714
[8 empty] | afvoer van vloeibare CO2 van een CVI (CO2-vervloeiingsinstallatie) | 0
[8 empty] | biogas in onbehandelde vorm doorgeleverd aan derden | 74642.8571 |  |  | 44285.7143
[8 empty] | spui biogas | 74.6429 | 0 | 44.2857
[8 empty] | Totaal: | 2995708.9643 | 4069584.3725 | 31795.2801 | 265714.2857
|  | Afvoer | Emissies vanuit de waterlijn:
|  | CO2-vracht | CZV-vracht aeroob gedissimileerd in de waterlijn | CH4-vracht
|  | in kg CO2/j | in kg CZV/j | in kg CH4/j
|  | 6925219.3742 | 5771016.1451 | 49992.2336
[9 empty] | Biogas | CO2-vracht | CH4-vracht
[10 empty] | in kg/j | in kg/j
[10 empty] | 2995708.9643 | 1777358.4286
Gesaldeerde vracht
Aanvoer | CZV-vracht (kg/j) |  |  |  |  | 8807988.8549 | kg CZV/j |  |  |  |  | Emissies vanuit de sliblijn:
influent: | 14778120 |  |  |  |  | 6291420.6106 | kg ods/j |  |  |  |  | CH4-vracht
afvalwater per as: | 35500 | [10 empty] | in kg/j
slib per as: | 660000 | [10 empty] | 8000
C-bron verbruikt: | 0
Totaal: | 15473620
|  |  | Afvoer | CZV-vracht |  |  | Aanvoer | vracht |  | Afvoer | vracht
|  |  |  | in kg CZV/j |  |  | afvalwater/slib per as: | 2521774.8 | kg CZV/j | slib per as: | 4730656.56 | kg CZV/j
|  |  | effluent | 894615 |  |  | afvalwater/slib per as: | 1801267.7143 | kg ods/j | slib per as: | 3379040.4 | kg ods/j
CZV-balans (over de waterlijn)
| CZV-in (kg/j) |  |  |  |  | CZV-uit (kg/j)
influent: | 14778120 |  |  |  | effluent: | 894615
afvalwater per as: | 35500 |  |  |  | CZV afgevoerd naar de sliblijn: | 8807988.8549
slib per as: | 660000 |  |  |  | CZV, gedissimileerd in de waterlijn (gesaldeerd): | 5771016.1451
C-bron gedoseerd: | 0
Totaal: | 15473620 |  |  |  | Totaal: | 15473620
CO2-balans over de water- en sliblijn | [9 empty] | CZV-vracht in kg O2/j | CO2-equivalenten in kg CO2/j
Water- en sliblijn 'in'
influent | [9 empty] | 14778120 | 17733744
per as aangevoerd afvalwater in de waterlijn | [9 empty] | 35500 | 42600
per as aangevoerd slib in de waterlijn | [9 empty] | 660000 | 792000
gedoseerde C-bron in de waterlijn | [9 empty] | 0 | 0
per as aangevoerd afvalwater/slib in de sliblijn | [9 empty] | 2521774.8 | 3026129.76
Subtotaal 'aangevoerd op de rwzi' | [10 empty] | 21594473.76
Water- en sliblijn 'uit' | [9 empty] | CZV-vracht in kg O2/j | CO2-equivalenten in kg CO2/j
effluent | [9 empty] | 894615 | 1073538
per as afgevoerd slib uit de sliblijn (met of zonder toepassing van vergisting en/of ontwatering) | [9 empty] | 4730656.56 | 5676787.872
CO2-aandeel van het geproduceerde biogas | [9 empty] | 0 | 2995708.9643
CH4-aandeel van het geproduceerde biogas | [9 empty] | 7109433.7143 | 4887735.6786
Subtotaal 'afgevoerd vanuit de rwzi' | [10 empty] | 14633770.5149
Het verschil tussen de posten 'In' en 'Uit' bedraagt: | [10 empty] | 6960703.2451
Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:
* biogas dat vanuit de naindikkers/slibbuffer geëmitteerd is en waarvan de CH4- en CO2-componenten als volgt zijn verdisconteerd:
- CO2-equivalenten van het CH4-aandeel van het biogas dat vanuit na-indikkers en vergistslibbuffers geëmitteerd wordt | [10 empty] | 22000
- CO2-aandeel van biogas dat vanuit na-indikkers en vergistslibbuffers geëmitteerd wordt | [10 empty] | 13483.871
* CO2-restpost die betrekking heeft op de organische stof die aeroob is gedissimileerd (betreft een gesaldeerd bedrag) | [10 empty] | 6925219.3742
Uit de berekende CO2-equivalenten, geëmitteerd tgv dissimilatie vanuit de aerobie, kan de CZV-vracht worden berekend die aan de gevormde CO2 ten grondslag lag (kg CZV/j): | [9 empty] | 5771016.1451
CZV-balans over de waterlijn
Op basis van de voorgaande informatie kan een CZV-balans van de waterlijn van de rwzi worden opgesteld:
Waterlijn 'in'
influent | [8 empty] | kg CZV/j | 14778120
per as aangevoerd afvalwater in de waterlijn | [8 empty] | kg CZV/j | 35500 | mits deze niet verdisconteerd is in de influentbemonstering
per as aangevoerd slib in de waterlijn | [8 empty] | kg CZV/j | 660000 | mits deze niet verdisconteerd is in de influentbemonstering
gedoseerde C-bron in de waterlijn | [8 empty] | kg CZV/j | 0 | mits deze niet verdisconteerd is in de influentbemonstering
Subtotaal 'aangevoerd naar de waterlijn' | [8 empty] | kg CZV/j | 15473620
Waterlijn 'uit'
effluent | [8 empty] | kg CZV/j | 894615
CZV-vracht die aeroob gedissimileerd is | [8 empty] | kg CZV/j | 5771016.1451
gesaldeerde post die bestaat uit CZV-vracht die vanuit de waterlijn naar de sliblijn is afgevoerd | [8 empty] | kg CZV/j | 8807988.8549
Subtotaal 'afgevoerd vanuit de waterlijn' (naar de compartimenten effluent, sliblijn en lucht) | [8 empty] | kg CZV/j | 15473620
Note on J13: Joop Post die betrekking heeft op de CO2 die uit het biogas is verwijderd en separaat gespuid wordt.
Note on J14: Joop Baltussen: Miv Rekentool 2025 (rappportagejaar 2024) is de hoeveelheid CO2 die separaat wordt afgezet in vloeibare vorm in mindering gebracht op het CO2-emissierekenresultaat van tabblad Rekentool luchtgerelateerde emissies. Miv Rekentool 2025 (rapportagejeaar 2024) is de hoeveelheid CO2 die in vloeibare vorm wordt afgezet ook als minder post opgenomen in deze balans.
Note on J15: Joop Post die betrekking heeft op het CO2-aandeel van het doorgeleverde biogas. Deze wordt op de rwzi niet geëmitteerd.
Note on K16: Joop: default-waarde is '0'. Spui gas wordt direct geëmitteerd en niet verbrand.
Note on K24: Joop: het betreft het CO2-aandeel in biogas
Note on K64: Joop: Het CO2-aandeel van biogas heeft uiteraard geen CZV. Het is immers al geoxideerd.
Waterlijn
Sliblijn (bijvoorbeeld: voorindikker, slibgisting, na-indikker, slibbuffer, slibontwatering)
Biogaslijn (biogasopslag, gasverbrandingstoestellen, fakkel, spui, groen gas opwerking, biogas doorleveren)

## Conversie m3 naar Nm3
Leeswijzer: Dit tabblad hoeft u alleen te gebruiken als u u gashoeveelheden wilt omzetten van 'm3' naar 'Nm3'.
De inhoud van dit tabblad heeft geen connecties met andere tabbladen.
Biogashoeveelheden omzetten van m3 naar Nm3 (conform bijlage 1.2 van STOWA-rapport 2014-09)
Om de berekeningen correct uit te voeren hoeft u alleen de vanillegele velden in te vullen.
Het rekenresultaat wordt weergegeven in het gele veld.
De ingevulde waarden in het voorbeeld zijn fictief.
Vul hier het aantal m3 biogas in met de bijbehorende temperatuur en druk in, waarvan u de Nm3-hoeveelheid wilt bepalen:
| aantal m3 a.z. | * | 150 | m3 | de hoeveelheid biogas in m3 als zodanig waarvan u de druk en temepratuur weet en waarvan u wilt weten de hoeveelheid Nm3
| temperatuur van het biogas | * | 40 | oC | graden Celsius | (als u naar beneden scrollt kun u in een grafiek de bijbehorende correctiefactor zien)
| druk van het biogas | * | 50 | cmWk | (centimeter Waterkolom) | (als u naar beneden scrollt kun u in een grafiek de bijbehorende correctiefactor zien)
| conversie factor op basis van de opgegeven temperatuur en druk bedraagt : |  | 0.91523 | -
| hoeveelheid biogas na conversie van m3 a.z. naar Nm3 |  | 137.2838 | Nm3 | normaalkuub; het volume van één kuub bij een druk van 1 bar of 1 atmosfeer oftewel 101.325 N/m2 en bij een temperatuur van 273,15oK. Met deze rekenwaarde vermenigvuldigt u de hoeveelheid biogas die u wilt omzetten van m3 a.z. naar Nm3. Het rekenresultaat daarvan is de hoeveelheid biogas in Nm3 en gebruikt u in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em'
Toelichting
Biogashoeveelheden kunnen gemeten worden op verschillende manieren.
In zogenaamde 'niet converterende' gasmeters wordt de hoeveelheid gemeten in 'm3 a.z.' (als zodanig), zonder rekening te houden met de temperatuur en druk van het biogas.
In de vorige versies van de Rekentool werd gerekend met standaard condities dat wil zeggen een biogastemperatuur van 25 oC en een druk van 35 cmWK (centimeter Waterkolom).
Met andere woorden er werd vanuit gegaan dat 1 m3 a.z. tot stand kwam bij een druk van 35 cmWK en 298 oK (is 25 oC).
Steeds meer waterschappen laten het slib (al dan niet aangevuld met afvalstoffen van derden) vergisten in energiefabrieken. Het gaat daarbij om grote vergisters met geavanceerde en grotere WKK's.
Ook de daarbij ingezette meet- en regelapparatuur is geavanceerder.
Niet zelden worden daarbij (ultrasone) gasdebietmeters ingezet die de gemeten hoeveelheid biogas omrekenen naar Nm3 (let op: en niet 'Nm3 ae'). Bijvoorbeeld de Prosonic van E&H B200. Sommigen beschikken zelfs over een ingebouwde CH4-meting.
In geavanceerde gasdebietmeters wordt naast het volume ook de gastemperatuur en de gasdruk gemeten. Deze waarden worden vervolgens gebruikt om het gemeten volume om te zetten van 'm3 a.z.' naar 'Nm3'.
Omdat de gastemperatuur en de gasdruk relatief veel invloed hebben op het Normaalvolume en in de praktijk veel verschillen voorkomen, wordt met ingang van 2018 ervoor gekozen om niet meer uit te gaan van de standaard conditie van 25 oC en 35 cmWK.
Gebruikers kunnen met ingang van rapportagejaar 2017 (dus vanaf begin maart 2018) gebruik maken van het onderhavige tabblad om gemeten 'm3 a.z.' om te zetten in 'Nm3'. Het is dan wel nodig dat de gastemperatuur en gasdruk bekend zijn.
Nm3 en Nm3 a.e.: wat is het verschil?
De normaal kubieke meter of standaard kubieke meter is niet eenduidig gedefinieerd. Er worden verschillende waarden voor de standaarddruk en de standaardtemperatuur gebruikt. Dit kan per discipline, bijvoorbeeld luchtbehandeling, compressorindustrie, chemie, olie- en gasindustrie verschillen.
In STOWA-rapport 2014-09 is de volgende definitie gehanteerd:
· Nm3 biogas: de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius (273,15 oK) en onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt;
· Nm3 aardgas equivalent of Nm3 ae: de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van 15 graden Celsius (288,15 oK) en onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt.
Deze laatste definitie wordt geduid met Nm3 ae (Normaal kubieke meter aardgas equivalent).
Een uitwerking van de conversie berekening van gemeten m3 biogas naar Nm3 biogas is in bijlage 1.2 van STOWA-rapport 2014-09 weergegeven.
Bronnen:
- STOWA 2014-09 Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de i-PRTR
- T. M. Geerssen: Physical properties of natural gases, N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen, the Netherlands (1988).
- Wikipedia
Formules:
V/T = constant, waarbij V het volume betekent en T de absolute temperatuur van het gas
P/T = constant, waarbij P de druk is van het gas en T de absolute temperatuur van het gas
p*V = n*R*T
p de druk is in Pa (N/m2)
V het volume is in m3
n de hoeveelheid gas in mol (= aantal moleculen gedeeld door de constante van Avogadro)
R de gasconstante is (8,314462 J·K−1mol−1)
T is de absolute temperatuur in K
De conversieberekening van m3 a.z. (als zodanig) naar Nm3 loopt als volgt:
|  | Temperatuurcorrectie |  |  | Drukcorrectie
|  | Temperatuur in oC | uitzettings-factor tov 0 oC |  | Correctiefactor tov 0 oC | Gasdruk in cmWK | Druk in baro (relatief) | Druk in bara (relatief) | Correctiefactor tov 1,01324 bar
|  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 5 | 1.0183 |  | 0.98202 | 5 | 0.0049903 | 1.005 | 1.0049
|  | 10 | 1.0366 |  | 0.96468 | 10 | 0.0099807 | 1.01 | 1.0099
|  | 15 | 1.0549 |  | 0.94794 | 15 | 0.014971 | 1.015 | 1.0148
|  | 20 | 1.0732 |  | 0.93178 | 20 | 0.019961 | 1.02 | 1.0197
|  | 25 | 1.0915 |  | 0.91615 | 25 | 0.024952 | 1.025 | 1.0246
|  | 30 | 1.1098 |  | 0.90104 | 30 | 0.029942 | 1.0299 | 1.0296
|  | 35 | 1.1281 |  | 0.88642 | 35 | 0.034932 | 1.0349 | 1.0345
|  | 40 | 1.1464 |  | 0.87227 | 40 | 0.039923 | 1.0399 | 1.0394
|  | 45 | 1.1647 |  | 0.85856 | 45 | 0.044913 | 1.0449 | 1.0443
|  | 50 | 1.183 |  | 0.84527 | 50 | 0.049903 | 1.0499 | 1.0493
|  | 55 | 1.2014 |  | 0.83239 | 55 | 0.054894 | 1.0549 | 1.0542
|  | 60 | 1.2197 |  | 0.8199 | 60 | 0.059884 | 1.0599 | 1.0591
|  | 65 | 1.238 |  | 0.80778 | 65 | 0.064874 | 1.0649 | 1.064
|  | 70 | 1.2563 |  | 0.79601 | 70 | 0.069865 | 1.0699 | 1.069
|  | 75 | 1.2746 |  | 0.78458 | 75 | 0.074855 | 1.0749 | 1.0739
|  | 80 | 1.2929 |  | 0.77347 | 80 | 0.079845 | 1.0798 | 1.0788
|  | 85 | 1.3112 |  | 0.76267 | 85 | 0.084836 | 1.0848 | 1.0837
|  | 90 | 1.3295 |  | 0.75217 | 90 | 0.089826 | 1.0898 | 1.0887
|  | 95 | 1.3478 |  | 0.74195 | 95 | 0.094816 | 1.0948 | 1.0936
|  | 100 | 1.3661 |  | 0.73201 | 100 | 0.099807 | 1.0998 | 1.0985
|  | 105 | 1.3844 |  | 0.72233 | 105 | 0.1048 | 1.1048 | 1.1034
|  | 110 | 1.4027 |  | 0.71291 | 110 | 0.10979 | 1.1098 | 1.1084
|  | 115 | 1.421 |  | 0.70372 | 115 | 0.11478 | 1.1148 | 1.1133
|  | 120 | 1.4393 |  | 0.69477 | 120 | 0.11977 | 1.1198 | 1.1182
Uitleg grafiek:
1 m3 biogas met een temperatuur van 30oC komt overeen met 1/1,10983 = ca 0,901 m3 biogas van 0oC.
1 m3 biogas bij een druk van 100 cmWK komt overeen met 1 * 1,09850 = 1098,5 Nl dus 1, 0985 Nm3.

## Biogassamenstelling
Samenstelling biogas
Dit tabblad heeft geen connecties met andere tabbladen.
Onder 1. kun u berekenen welke consequenties het methaangehalte heeft voor het gewicht en de CZV-waarde van het biogas.
Onder 2. kunt u de gewogen samenstelling berekenen van uw biogas, als u beschikt over meerdere biogaslijnen.
Hoe dit tabblad te gebruiken?
In dit tabblad worden specifieke gegevens berekend voor het biogas op basis van een variabel gehalte methaan.
De velden/cellen die u in mag vullen zijn vanillegeel gemaakt. Er wordt vanuit gegaan dat het biogas geen andere componenten bevat zoals waterdamp, waterstof, H2S en/of alkanen.
Het rekenresultaat is weergegeven in gele velden.
Vanuit dit tabblad zijn géén koppelingen gemaakt met andere tabbladen. In het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em' kunt u een percentage CH4 invullen. Vervolgens wordt in het tabblad CO2 CZV-balans automatisch gerekend met een aangepaste CZV-waarde voor het biogas.
Onder 1. kunt u berekenen en zien wat de consequentie is wanneer het CH4-gehalte in het biogas wijzigt. De CZV-waarde en het gewicht van het biogas 'bewegen' dan mee in de geprojecteerde grafiek.
De onder 1. berekende resultaten zijn niet doorgekoppeld naar andere tabbladen. De onder 1. berekende waarden zijn dus alleen illustratief.
Onder 2. kunt een gewogen samenstelling van biogas berekenen. Rwzi's die over meerdere biogasstraten met verschillende biogassamenstellingen beschikken, kunnen aan de hand van de betreffende berekeningen vaststellen wat de gewogen biogassamenstelling is wanneer het biogas van al die straten met elkaar wordt gemengd.
De berekeningen zijn toereikend voor 4 biogasstraten. Ook deze rekenresultaten worden niet automatisch overgezet naar het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em'. Dat dient u dus zelf te doen.
1. Als u beschikt over één gisting of maar één soort biogas, dan kun u cel D17 invullen; heeft u meerdere zogenaamde biogasstraten bereken dan eerst de gewogen biogassamenstelling (onder 2.)
| Aandeel methaan | vol% | 60% | aandeel CH4 | gewicht biogas in g/Nm3 | CZV-waarde biogas in gO2/Nm3 | Equivalent CO2-gehalte van het biogas in g CO2/Nm3
| Aandeel CO2 | vol% | 40% |  | 1214.2857 | 1714.2857 | 1964.2857
| Aandeel methaan | g/Nm3 | 428.5714 | 55% |  |  | 1964.2857
|  | mol/Nm3 | 26.7857 | 56% |  |  | 1964.2857
| Specifieke energieinhoud methaan | kJ/mol | 891 | 57% |  |  | 1964.2857
| Energie-inhoud | MJ/Nm3 | 23.8661 | 58% |  |  | 1964.2857
| Aandeel CO2 | g/Nm3 | 785.7143 | 59% |  |  | 1964.2857
| Gewicht biogas | g/Nm3 | 1214.2857 | 60% |  |  | 1964.2857
| CZV-waarde biogas | g O2/Nm3 | 1714.2857 | 61% |  |  | 1964.2857
| CO2-equivalenten biogas na verbranding | g CO2/Nm3 | 1964.2857 | 62% |  |  | 1964.2857
| Ter vergelijking: CO2-equivalent uit RVO-tabel | g CO2/Nm3 | 1961.86 | 63% |  |  | 1964.2857
|  |  |  | 64% |  |  | 1964.2857
| Voor nadere informatie zie: |  |  | 65% |  |  | 1964.2857
https://www.engineeringtoolbox.com/standard-heat-of-combustion-energy-content-d_1987.html
2.4257
0.0012364
2. Gewogen biogassamenstelling berekenen van meerdere biogasstraten
Soms beschikken rwzi's over meerdere vergisters waar ook nog verschillende soorten slib/afval in wordt vergist. Niet alleen is de biogasproductie daarvan vaak verschillend maar ook de biogassamenstelling,
Met de volgende rekenregels kunt u van verschillende vergistingen de kwaliteit biogas invullen.
U kunt de geproduceerde hoeveelheden biogas met verschillende samenstelling invullen van 4 biogasstraten. Vul alleen de cellen in die vanillegeel zijn.
Gebruikt u geen 4 biogasstraten maar 1 of 2, dan dient u de niet gebruikte straten op 0 Nm3/j te zetten.
In de berekening wordt vervolgens de biogassamenstelling van het mengsel berekend. De rekenresultaten zijn weergegeven in cellen I46 tot en met I50 (de gele velden).
De onder 2. berekende resultaten zijn niet doorgekoppeld naar andere tabbladen en zijn dus alleen illustratief. Wilt u gebruik maken van de rekenresultaten dan dient u deze over te nemen in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em'.
Hieronder vindt u 4 straten. Voor 2 straten is in het voorbeeld een biogashoeveelheid ingevuld (straat 3 en 4 staan in het rekenvoorbeeld op '0' Nm3/j).
| Biogas van vergisting 1 |  |  |  | Gegevens van het gemengde biogas: oftewel de berekende gewogen samenstelling is hieronder weergegeven.
| Aandeel methaan | vol% | 61% |  | Biogasproductie | Nm3/j | 2500000
| Biogasproductie | Nm3/j | 2000000 |  | CH4-productie | kg/j | 1103571.4286
| Aandeel CO2 | vol% | 39% |  | CO2-productie (CO2-aandeel onverbrand biogas) | kg/j | 1875892.8571
| Aandeel methaan | g/Nm3 | 435.7143 |  | Gewogen gemiddeld CH4-gehalte | % | 61.8%
| Aandeel CO2 | g/Nm3 | 766.0714 |  | Gewogen gemiddeld CO2-gehalte | % | 38.2%
| Gewicht biogas | g/Nm3 | 1201.7857
| CZV-waarde biogas | g O2/Nm3 | 1742.8571
| CO2-equivalenten biogas na verbranding | g CO2/Nm3 | 1964.2857
| Ter vergelijking: CO2-equivalent uit RVO-tabel | g CO2/Nm3 | 1961.86
Biogas van vergisting 2
| Aandeel methaan | vol% | 65%
| Biogasproductie | Nm3/j | 500000
| Aandeel CO2 | vol% | 35%
| Aandeel methaan | g/Nm3 | 464.2857
| Aandeel CO2 | g/Nm3 | 687.5
| Gewicht biogas | g/Nm3 | 1151.7857
| CZV-waarde biogas | g O2/Nm3 | 1857.1429
| CO2-equivalenten biogas na verbranding | g CO2/Nm3 | 1964.2857
| Ter vergelijking: CO2-equivalent uit RVO-tabel | g CO2/Nm3 | 1961.86
Biogas van vergisting 3
| Aandeel methaan | vol% | 65%
| Biogasproductie | Nm3/j | 0
| Aandeel CO2 | vol% | 35%
| Aandeel methaan | g/Nm3 | 464.2857
| Aandeel CO2 | g/Nm3 | 687.5
| Gewicht biogas | g/Nm3 | 1151.7857
| CZV-waarde biogas | g O2/Nm3 | 1857.1429
| CO2-equivalenten biogas na verbranding | g CO2/Nm3 | 1964.2857
| Ter vergelijking: CO2-equivalent uit RVO-tabel | g CO2/Nm3 | 1961.86
Biogas van vergisting 4
| Aandeel methaan | vol% | 62%
| Biogasproductie | Nm3/j | 0
| Aandeel CO2 | vol% | 38%
| Aandeel methaan | g/Nm3 | 442.8571
| Aandeel CO2 | g/Nm3 | 746.4286
| Gewicht biogas | g/Nm3 | 1189.2857
| CZV-waarde biogas | g O2/Nm3 | 1771.4286
| CO2-equivalenten biogas na verbranding | g CO2/Nm3 | 1964.2857
| Ter vergelijking: CO2-equivalent uit RVO-tabel | g CO2/Nm3 | 1961.86
Note on B26: Joop: Tgv verbranding wordt de CH4 omgezet in CO2. Omdat een fors deel van het biogas bestaat uit CO2 is het totaal dus hoger dan alleen het CO2-deel dat berekend kan worden uit het verbrande CH4.
Note on B27: Joop: In de RVO-tabel is een CO2-emissiefactor opgenomen voor biogas. In de hier gegeven RVO CO2-emissiefactor is het aandeel CO2 en geconverteerde CH4-aandeel bij elkaar opgeteld. In de RVO-tabel 01-2024 is voor rwzi biogas een stookwaarde gegeven van 23,3 MJ/Nm3 en een CO2-emissiefactor van 84,2 kg CO2/GJ. Dit resulteert in 23,3*84,2 = 1.961,86 g CO2/Nm3 rwzi biogas. Het verschil bedraagt slechts 1,2 promille.
Note on D17: Joop: het aandeel methaan in biogas ligt doorgaans tussen 55 - 65% volume procenten

## Berekening e-factor CO
Berekening CO emissiefactor op basis van eigen CO-metingen in rookgassen
In de 'Rekentool Luchtgerelateerde Em' zijn voor CO emissiefactoren opgenomen. Deze mag u alleen gebruiken als u niet beschikt over CO-meetresultaten van de rookgassen.
In 2024 is de Calcomemis v4-6a.xlsx van IPLO gebruikt om een collectieve emissiefactor te berekenen. Hiervoor zijn CO-meetgegevens gebruikt van tientallen rookgasmeetrapporten.

## Schema's emissies rwzi
Schematische voorstelling water- en luchtgerelateerde emissies vanuit een rwzi
Versie: 11-03-2024, 19-01-2025
Dit tabblad heeft geen connecties met andere tabbladen en dient alleen ter illustratie.
Groengasinstallatie en CO2-vervloeiingsinstallatie

## Conversie-tabel IE's
| Historisch overzicht vervuilingeenheid (ve) en inwonerequivalent (ie) met conversiefactoren |  |  |  |  | versie: 2020
[7 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
| IE-afkorting | Periode van toepasing | Definitie aantal ve | Achtergrond | Opmerkingen | toepassing | IE54 | IE180 | T-factor | IE136 | T-factor | IE60 | IEkve40 | IE150
1 | IE54 | Voor 1970 | (1) (g BZV5 per dag)/54 | 1 inwoner loost 54 g BZV5 per dag | Bezinkbare onopgeloste stoffen :19 g/IE54. Niet bezinkbare onopgeloste stoffen (colloïdale stoffen): 12 g/IE54. Niet bezinkbare opgeloste stoffen (moleculair opgeloste stoffen) :23 g/IE54. In een VBT wordt bijvoorbeeld 80 % van 19 g BZV/IE54 verwijderd. In een actiefslibtank komt dan 20% van 19 g is 3,8 g BZV/IE54 aan zeer fijn gesuspendeerde stoffen terecht. Tesamen met de colloïdale en moleculair opgeloste stoffen is in totaal 3,8 + 12 + 23 g BZV = 38,8 g BZV/IE54. Deze benadering is afkomstig van de duitser Imhoff (jaren vijftig). Hier was echter sprake van metingen in het influent van een rwzi met een gemengd rioolstelsel van huishoudelijk en een klein aandeel ambachtelijk industrieel afvalwater. | influent en effluent | IE54 | 1 | nvt | 44/54 | nvt | 60/54 | nvt | 48,5/54
2 | IE180 | Vanaf 1970 t/m 1985 | (2) (g CZV/d + 4,57 * g Kj-N/d)/180 | 1 inwoner loost 136 g CZV en 10 g Kj-N per dag | Aanname CZV/BZV5 = 2,5; een inwoner loost 54 g BZV5 per dag. Het Totaal chemische zuurstofverbruik (TZV) = 136 + 4,57 * 10= 180 g per inwoner per dag. Per inwoner per dag wordt tevens geloosd 3 - 3,5 g Fosfor-totaal (P-tot) waarvan 1,5 g P-tot afkomstig van de inwoner en 1,5-2 g P-tot van gebruikte wasmiddelen. | influent en voorgezuiverd afvalwater tot BZV5 > 20mg/l | 1 | IE180 | nvt | 180/136 | nvt | 60/54 | nvt | 150/180
3 | T-factor |  | (3) (3,33 * g BZV5/d + 4,57 * g Kj-N/d)/180 |  | De T-factor is van toepassing als het effluent vergaand biologisch is gezuiverd. | voor bepaling restvervuiling effluent met BZV5 < 20 mg/l | nvt | nvt | IE180 | nvt | 136/180 | nvt | nvt | nvt
4 | IE136 | Vanaf 1986 tot heden | (4) (g CZV/d + 4,57 * g Kj-N/d)/136 | 1 inwoner loost 94 g CZV en 9,2 g Kj-N per dag | Metingen onmiddelijk na de woning (dus geen invloed van verontreinigd regenwater, industrieel afvalwater en mogelijke afbraak in het rioolstelsel). Een inwoner loost per dag: 44 g BZV5, 94 g CZV, 9,2 g Kj-N, 1,5 g P-tot (bij gebruik van P-loze wasmiddelen) en 60 g ds aan bezinksel. Typering voorbezonken afvalwater: 30 g BZV5. De TZV bedraagt TZV = 94 + 4,57 * 9,2 = 136 g inwoner per dag. Per inwoner per jaar wordt ca 20 g zware metalen (Zn, Ni, Cu, Cr, Pb) geloosd en ca 0,3 g zware metalen (Hg, Cd, As). | influent en voorgezuiverd afvalwater tot BZV5 > 20mg/l | 54/44 | 136/180 | nvt | IE136 | nvt | 60/44 | nvt | 150/136
5 | T-factor |  | (5) ( 3,33 * g BZV5/d + 4,57 * g Kj-N/d)/136 |  | De T-factor is van toepassing als het effluent vergaand biologisch is gezuiverd. | voor bepaling restvervuiling effluent met BZV5 < 20 mg/l | nvt | nvt | 180/136 | nvt | IE136 | nvt | nvt | nvt
6 | IE60 | EU vanaf 1991 | (6) (g BZV5 per dag )/60 | 1 inwoner loost 60 g BZV5 per dag | Richtlijn 91/271/EEG artikel 2 lid 6 Inwonerequivalent: de biologisch afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen (BZV5) van 60 g zuurstof per dag | influent en effluent | 54/60 | 54/60 | nvt | 44/60 | nvt | IE60 | nvt | 48,5/60
7 | IEkve40 | 1999 | (6) Quurmax * 9,5 + (0,1 * g CVZ/d + g N-tot/d + 4 * g P-tot/d)/40 | Zie CIW -rapport Financiering Zuiveringsbeheer (1999) | Het aantal heffingseenheden wordt uitgedrukt in kostenveroorzakingseenheid kve. De kosten van zuiveren worden bepaald door 4 aspecten met ieder een bepaalde, statistisch bepaalde wegingsfactor. De 4 aspecten zijn: maximale uurdebiet, CZV, N-totaal en P-totaal. | influent en effluent | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | IEkve40 | nvt
8 | IE150 | 2009 | (7) (g CZV/d + 4,57 * g Kj-N/d)/150 | 1 inwoner loost 104 g CZV en 10,1 g Kj-N per dag | Metingen onmiddelijk na de woning (dus geen invloed van verontreinigd regenwater, industrieel afvalwater en mogelijke afbraak in het rioolstelsel). Een inwoner loost per dag: 48,5 g BZV5, 104 g CZV, 10,1 g Kj-N, 1,5 g P-tot (bij gebruik van P-loze wasmiddelen) en 60 g ds aan bezinksel. Typering voorbezonken afvalwater: 30 g BZV5. De TZV bedraagt TZV = 104 + 4,57 * 10,1= 150 g inwoner per dag. Per inwoner per jaar ca 20 g zware metalen (Zn, Ni, Cu, Cr, Pb) en ca 0,3 g zware metalen (Hg, Cd, As). | influent en voorgezuiverd afvalwater tot BZV5 > 20mg/l | 54/48,5 | 180/150 | nvt | 136/150 | nvt | 60/48,5 | nvt | IE150
Omzetten van de ene naar de andere IE
Het omrekenen van het ene ve-begrip naar een ander ve-begrip is in principe mogelijk. De verhouding tussen de begrippen is niet op voorhand gelijk aan 1.
Anno 2020 worden door waterschappen voornamelijk de IE150 toegepast.
Het omzetten van het ene IE-begrip naar het andere is in principe alleen mogelijk als alle betrokken parameters bekend zijn.
In wet/regelgeving wordt het begrip inwonerequivalent vaak gebruikt. Het begrip inwonerequivalent is daarbij meestal gebaseerd op het begrip/definitie gehanteerd in de Europese richtlijn 91/271/EEG. Het betreft een richtlijn die thans herzien wordt. In art 2 lid 6 wordt voor een IE 60 g BZV5 gehanteerd. De parameters N, CZV of andere worden in de EU-richtlijn niet toegepast. Voor zover het de toepassing van wet- en regelgeving betreft, dient de omzetting van de ene naar de andere IE alleen te gescheiden via de BZV-route.
Hoe de conversie tabel te gebruiken ?
Voorbeeld 1
Vraag
Stel dat we een rwzi hebben met een capaciteit van 100.000 IE54. Welke capaciteit heeft de rwzi dan als we de Europese richtlijn toepassen ?
Antwoord
In dit geval willen we converteren van IE54 naar IE60. Een capaciteit van 100.000 IE54 komt overeen met 100.000 * 54 = 5.400 kg BZV5 per dag. De Europese IE is 60 g BZV. De capaciteit komt dan overeen met 100.000 * 54/60 = 90.000 IE60. De conversie factor is dus 54/60 en staat in cel H9.
Een conversie begint dus altijd met het begrip van waaruit je wilt converteren, gegeven in rij 2 en 3. Met in rij 3 de zogenaamde starteenheid. In het voorbeeld is dat IE54. In rij 2 is dat A. Vervolgens ga je in kolom B naar het IE-begrip (cijfers 1 tot en met 8) waar naartoe je wil converteren. Waar de kolomen (onder A tot en met H) de rijen (van 1 tot en met 8) kruisen, staat de conversiefactor. Voor het hierbovengegeven voorbeeld is dat 54/60.
Voorbeeld 2
Vraag
In de PRTR (activiteit nr 5 van bijlage 1 van verordening EG 166/2005) staat dat een rwzi met een capaciteit van 100.000 IE de verplichting heeft om haar emissies te rapporteren. Echter wij hanteren als waterschap de IE150-definitie. Onze rwzi heeft een capaciteit van 110.000 IE150 (H). Zijn we dan PRTR-plichtig en moeten we dan rapporteren?
Antwoord
Voor de definitie van inwonerequivalent in de PRTR-verordening is de richtlijn stedelijk afvalwater 91/271/EEG van toepassing. In deze richtlijn is een definitie van een IE gegeven waaronder wordt verstaan 60 g BZV5 (6). De betrokken rwzi heeft een capaciteit van 110.000 IE150 (H). Dit komt overeen met 110.000 * 48,5 g BZV = 5.335 kg BZV/d. Zie voor uitleg over 48,5 g BZV cel F11. Een hoeveelheid van 5.335 kg BZV/d komt overeen met 5.335/0,060 = 88.920 IE60. Dit is minder dan de drempel van 100.000 IE60. De betrokken rwzi is niet PRTR-plichtig.
Feitelijk wordt er geconverteerd van H (IE150) naar 6 (IE60) waarvoor de conversie factor van 48,5/60 (cel O9) geldt.

## Colofon Rekentool + Versiebehr
Versiebeheer
datum | naam | wijziging
2015-03-03 | J. Baltussen | origineel
2015-03-18 | J. Baltussen | formule aangepast; in tabblad 'Rekentool luchtgerel. Em' is de formule in cel D71 aangepast; verwijzing naar L83 is veranderd in K83
2015-03-20 | J. Baltussen | Aanpassing titel in Colofon
2015-06-10 | J. Baltussen | Factor in cel D137 in tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em' is aangepast van 1.000.000 naar 1.000.
2016-02-26 | J. Baltussen | tabblad 'Rekentool watergerelateerde Em': - watergerelateerde emissie-factoren PRTR2015 aangebracht tbv de rapportagejaren 2015, 2016, 2017 en 2018; - emissiefactoren PRTR2011 verplaatst naar kolom K en L. tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em': - voorwaardelijke opmaak in kolom G van de 'Emissieberekeningen' aangepast
2018-03-05 | J. Baltussen | Diverse aanpassingen zoals: - correctie foutief kengetal VOS; - correctie CH4-emissiefactor voor de sliblijn; - apart tabblad 'Berekening e-factor CO' aangebracht. Hiermee kunnen CO-waarnemingen omgezet worden in een zelf berekende CO-emissiefactor voor emissiefactoren van drukgevulde gasverbrandingsapparatuur; - in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em''wordt alleen nog uitgegaan van Nm3 en niet van m3. In een apart aangebracht tabblad 'Conversie m3 naar Nm3' kunnen biogashoeveelheden van m3 omgezet worden in Nm3; - in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em' kan het methaanaandeel van het biogas worden ingevuld (CH4 als variabele). In het apart aangebrachte tabblad 'Biogassamenstelling' kan van verschillende biogasstraten een gewogen biogassamenstelling worden berekend. Het rekenresultaat kan worden gebruikt in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em'. Voorts is het mogelijk om de consequentie te bekijken van het methaangehalte voor de CZV-waarde van het biogas en het gewicht van het biogas. Deze dienen ter illustratie en worden verder niet gebruikt in andere tabbladen; - de emissiefactoren uit de RVO-tabel 2017 zijn verwerkt; - voor berekening van de CO2-emissie is in het tabblad 'Rekentool luchtgerelateerde Em' de emissie van een eventuele groengasinstallatie nu juist verdisconteerd; - in het tabblad 'Balans CO2 en CZV' de posten groengas en doorgeleverd biogas aangebracht. Tevens in de afgevoerde CH4-vracht onderscheid aangebracht tussen CH4 die geëmitteerd wordt en CH4 die naar derden wordt afgevoerd; - schema van alle luchtgerelateerde emissies vanuit een rwzi aangebracht ter illustratie
2018-03-13 | J. Baltussen | Correctie In tabblad 'Rekentool Luchtgerelateerde Em' in helptekst van cel E62
2018-03-19 | J. Baltussen | Tekstuele aanpassingen
2020-01-16 | J. Baltussen | Aanpassingen e-factoren obv PRTR-onderzoeksprogramma 2019. De resultaten zijn opgenomen in STOWA-rapport 2019-40 Diverse tekstuele aanpassingen. Veranderingen RVO-tabel 2019 (Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren, versie januari 2019) aangebracht
2020-02-18 | J. Baltussen | Uitbreiding tabblad 'Rekentool watergerelateerde Em' met emissiefactoren voor zware metalen
2020-02-25 | J. Baltussen | Conversietabel IE-soorten toegevoegd; celadressering correctie in toelichtende tekst
2024-03-10 | J. Baltussen | Revisie luchtgerelateerde emissiefactoren CO, NOx, SO2. Inpassing CH4- en N2O-emissiefactor van de Refinement 2019 IPCC Aanpassing emissiefactoren adh van de RVO-tabel 2024 (Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren, versie januari 2024). Toevoeging procesapparatuur zoals groengasinstallatie (GGI) alsmede de combinatie van een groengas- en CO2-vervloeiingsinstallatie combinatie. De CO2-hoeveelheid (in ton) die afgevoerd wordt wordt in mindering gebracht op de luchtgerelateerde CO2-uitstoot vanuit de rwzi. In de Rekentool is een formaldehyde vracht berekening opgenomen. Het betreft een luchtgerelateerde emissiefactor. Omdat de emissiefactor gebaseerd is op weinig waarnemingen en niet afgestemd is met het BG is deze alleen informatief bedoeld. Bovendien biedt het e-MJV niet de mogelijkheid om de emissie van formaldehyde separaat te rapporteren. Zuiveringbeheerders en het bevoegd gezag kunnen aan de hand van de emissiefactor en berekeningen een indruk krijgen van de mogelijke omvang van formaldehyde emissies.
2025-02-18 | J. Baltussen | In tabblad "Rekentool watergerelateerde Em" zijn de watergerelateerde emissiefactoren aangepast op basis van het E-PRTR-2024-onderzoek, zoals gerapporteerd in STOWA-rapport 2024-45. Dit geldt voor de emissiefactoren van zowel de metalen als de andere stoffen. Eenheid in cel C57 van tabblad "Rekentool luchtgerelateerde Em" veranderd van "CO2-emissiefactor in kg CO2 per kg diesel of kg HBO" in "CO2-emissiefactor in g CO2 per kg diesel of kg HBO". In het tabblad "Balans CO2 en CZV" is in cel I14 een post opgenomen voor de CO2 die in vloeibare vorm wordt afgevoerd waardoor de balans nu meer de werkelijkheid vertegenwoordigt. Voorts zijn enkele spelfouten opgelost.
2025-03-06 | J. Baltussen | Foutieve verwijzingen in diverse Notities van G39 veranderd in G40. Ook foutioeve verwijzingen in Notities naar respectievelijk cellen D55 en D56 gecorrigeerd naar D56 en D57. Aangegeven dat tabblad Rekentool luchtgerelateerde Em in cel G40 een CH4-aandeel ingevuld moet worden.
Titel: RWZI-rekentool v2025-03-06
Colofon
Nijmegen, 06-03-2025
UITGAVE Vereniging van Zuiveringbeheerders
AUTEUR ing. J.J.M. Baltussen (BACO-adviesbureau BV)
tel.: 0626-148041 e-mail: j.baltussen@baco.nl
MET ONDERSTEUNING VAN
Dhr ir. C. Baas (CBS)

## DAT
Datum: 08-03-2024 | Tab Rekentool luchtgerelateerde Em, cel G42
Tabblad aangemaakt om achtergrond informatie makkelijker te beheren | ja
nee